AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2025 METŲ INVESTICIJŲ PANEVĖŽIO MIESTE DERINIMO

Investicijos Panevėžio miesto savivaldybės institucijų derinimui teikiamos vadovaujantis:

- Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) 2019 m. balandžio 1 d. Nr. O3E-93  nutarimu patvirtintu „Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašu“ (2025-01-01 suvestinė redakcija; toliau - Aprašas). Apraše nurodoma, kad visos VERT derinimui teikiamos investicijos turi būti suderintos su savivaldybių institucijomis, su prašymu derinti investicijas pateikiant savivaldybių institucijų sprendimų dėl investicijų derinimo kopijas;

- Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 skirsnio 35 straipsniu (2025-10-01 – 2026-10-31 suvestinė redakcija);

- Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 3 skirsnio 15 straipsnio 3 punktu (2026-01-01 – 2026-05-31 suvestinė redakcija);

- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 2 skyriaus 6 straipsnio 30 punktu ir 4 skyriaus 15 straipsnio 4 punktu (2025-04-01 – 2026-04-30 suvestinė redakcija).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 skirsnio 35 straipsnio ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 3 skirsnio 15 straipsnio 3 punkto nuostatomis, šilumos įmonių investicijos su savivaldybių institucijomis ir VERT turi būti derinamos pagal VERT Aprašo reikalavimus, kuris numato, kad investicijos teikiamos derinti bet kurioje įgyvendinimo stadijoje (prieš investicijų vykdymą, investicijų vykdymo metu ir įvykdžius investiciją).

Situacija, kai 2025 metų investicijos derinamos kaip faktinės, yra numatyta Aprašo (pagal kurio reikalavimus derinamos investicijos) 35, 36, 38, 39 punktų nuostatuose.

Pagal Aprašo 36 punktą Panevėžio miesto savivaldybės institucijų derinimui teikiamos investicijos yra priskiriamos:

1. Elektromobilių krovimo stotelių įrengimas, šilumos tinklų rekonstravimas Panevėžyje, kondicionierių įrengimas, atmosferinio dearatoriaus įrengimas, dažnių keitiklių montavimas, gaisro aptikimo signalizacijos įrengimas, papildymo siurblio valdymo sistemos modernizavimas, šilumos reguliavimo mazgo įrengimas, automobilių GPS, dviračių stoginės įrengimas, šilumos ūkio eksploatavimą užtikrinančios įrangos ir įrankių bei transporto priemonių, kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas  – pagal Aprašo 36.1 papunktį – prie investicijų šilumos gamybos saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti;

2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo įranga Panevėžyje, elektros duomenų nuskaitymo įranga, šilumos apskaitos prietaisai – pagal Aprašo 36.1 papunktį – prie investicijų, kurios galiojančiuose teisės aktuose yra nurodytos kaip privalomos atlikti Šilumos įmonėms;

3. Naujų šilumos vartotojų pajungimas – pagal Aprašo 36.2 papunktį – prie investicijų į sistemos plėtrą.

Vadovaujantis Aprašo 35, 38 ir 39 punktų nuostatomis, reglamentuojančiomis investicijų paskirstymą ir jų derinimo laiką, investicijos derinamos:

- investicijos šilumos gamybos saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti arba galiojančiuose teisės aktuose yra nurodytos kaip privalomos atlikti Šilumos įmonėms (šilumos tinklų rekonstravimas, nuotolinio duomenų nuskaitymo įranga, šilumos apskaitos prietaisai) yra derinamos jas įgyvendinus ( papildomas privalumas – išvengiama investicijų perderinimo galimybės tuo atveju, jei planinės investicijos vertės jų įgyvendinimo metu būtų viršytos).

- investicijos į sistemų plėtrą, susijusios su naujų vartotojų pajungimu VERT yra derinamos tik jas įgyvendinus.

Savivaldybės institucijų derinimui teikiamos  AB „Panevėžio energija“ (toliau – Bendrovė)  investicijos

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Įvykdymo metai | Investicijos vertė tūkst. Eur | Trumpa charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 22 kW galios elektromobilių krovimo stotelių įrengimas Panevėžyje (3 vnt.) | 64,12 % PE lėšos 35,88 % Dotacijos | 2025 | 8,3 | 3 vnt. (po 22 kW) elektromobilių krovimo stotelių |
| 1.1. | Tame skaičiuje PE lėšos |  |  | 5,32 |  |
| 2. | Šilumos tinklų rekonstravimas nuo Tšk "A" prie Š-43B iki Nevėžio g. 36 su atšakomis, Panevėžyje | PE lėšos | 2025 | 123,1 | nuo 2DN40 iki 2DN125 mm, L- 319,33 m |
| 3. | Šilumos tinklų nuo Tšk"A" prie ŠK-76 iki ŠK-76-2 su atšaka į Dariaus ir Girėno g. 2 Panevėžyje, rekonstravimas | PE lėšos | 2025 | 199,3 | nuo 2DN50 iki 2DN150 mm, L- 338,16 m |
| 4. | Šilumos tinklų nuo Tšk "A" prie Š-78 iki Parko g.63 su atšakomis, Dariaus ir Girėno g. su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas | PE lėšos | 2025 | 385,4 | nuo 2DN40 iki 2DN125 mm, L- 887,67 m |
| 5. | Šilumos tinklų nuo Parko g. 7 iki Š-70-10 su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas | PE lėšos | 2025 | 456,2 | nuo 2DN50 iki 2DN150 mm, L- 709,52 m |
| 6. | Šilumos tinklų nuo ŠK-29-5 iki ŠK-29-6-11 su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas | PE lėšos | 2025 | 537,9 | nuo 2DN32 iki 2DN250 mm, L- 884,04 m |
| 7. | Šilumos tinklų rekonstravimas nuo ŠK-29-5 iki Tšk "A" prie Š-30-4B su atšakomis Panevėžyje | PE lėšos | 2025 | 529,6 | nuo 2DN40 iki 2DN150 mm, L- 936,89 m |
| 8. | Šilumos tinklų rekonstravimas nuo Tšk "A" prie Š-76A iki Statybininkų g. 52, Dariaus ir Girėno g. su atšakomis Panevėžyje | PE lėšos | 2025 | 352,3 | nuo 2DN50 iki 2DN150 mm, L- 776,6 m |
| 9. | Šilumos tinklų nuo ŠK-73 iki Parko g. 33 ir nuo Tšk"A" iki Parko g. 47 su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas | PE lėšos | 2025 | 450,2 | nuo 2DN40 iki 2DN200 mm, L - 874,18 m |
| 10. | Šilumos tinklų nuo ŠK-22-1 iki ŠK-22-4B ir nuo ŠK-22-4-1 iki Ukmergės g. 33B su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas | PE lėšos | 2025 | 565,3 | nuo 2DN25 iki 2DN150 mm, L- 650,72 m |
| 11. | Šilumos tinklai pastate Ramygalos g. 151, Panevėžyje | PE lėšos | 2025 | 6,7 | 2DN32 mm, L - 29,58 m |
| 12. | Naujų šilumos vartotojų pajungimas | PE lėšos | 2025 | 35,5 | 3 vnt. |
| 13. | Kondicionierių įrengimas 5 a. administracijos pastate (Senamiesčio g. 113, Panevėžyje) | PE lėšos | 2025 | 19,8 | 4 vnt. išorinių ir 19 vnt. vidinių blokų |
| 14. | Panevėžio RK-1 atmosferinio deaeratoriaus Nr. 1 įrengimas | PE lėšos | 2025 | 159,9 | 33 m3/h, bako tūris 30,9 m3 |
| 15. | Dažnių keitiklių montavimas RK-1 katilinėje | PE lėšos | 2025 | 3,7 | 5 vnt. (1,5 kW, 5,5 kW, 11 kW, 3 kW) |
| 16. | Gaisro aptikimo signalizacijos įrengimas Panevėžio elektrinės katilinėje | PE lėšos | 2025 | 2,7 | 25 vnt. sirenų, 18 vnt. dūminių jutiklių, 2 vnt. gaisrinių mygtukų, priešgaisrinė centralė, išplėtimo modulis |
| 17. | Šilumos reguliavimo mazgo įrengimas, Ramygalos g. 151, Panevėžyje | PE lėšos | 2025 | 4,7 | 142 kW galia šildymui |
| 18. | Dviračių stoginės Senamiesčio g. 113 Panevėžyje, įrengimas | PE lėšos | 2025 | 1,2 | 12 vietų |
| 19. | Panevėžio elektrinės katilinės papildymo siurblio valdymo sistemos modernizavimas | PE lėšos | 2025 | 4,9 | dažnio keitiklis Vacon, Scada sistema |
| 20. | Automobilio GPS įrenginių montavimas | PE lėšos | 2025 | 0,35 | 1 vnt. |
| 21. | Elektros duomenų nuskaitymo įranga 2025 m. | PE lėšos | 2025 | 1,1 | 4 vnt. |
| 22. | Nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įranga 2025 metai | PE lėšos | 2025 | 2,9 | 6 vnt. |
| 23. | Šilumos apskaitos prietaisai | PE lėšos | 2025 | 9,7 | 48 vnt. |
| 24. | Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas | PE lėšos | 2025 | 75,1 | 31 vnt. kompiuterių, 17 vnt. kitos kompiuterinės įrangos, 14 vnt. programinės įrangos |
| 25. | Šilumos ūkio eksploatavimą užtikrinanti įranga ir įrankiai, transporto priemonės |  | 2025 | 115,5 |  |
|  | Tame skaičiuje: |  |  |  |  |
| 25.1. | Įranga ir įrankiai | PE lėšos | 2025 | 76,9 | 45 vnt. |
| 25.2. | Automobilis Mercedes-Benz GLC 300 de Cupe | PE lėšos | 2025 | 38,6 | Dyzelinas/elektra (143/90 kW) |
|  | Iš viso: |  |  | 4051,35 |  |
|  | Tame skaičiuje PE lėšos: |  |  | 4048,37 |  |

Paaiškinimai PE – AB „Panevėžio energija“, Š – šilumos tinklų šulinys, Dotacijos – VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (toliau - ENA) lėšos

1. 22 kW galios elektromobilių krovimo stotelių įrengimas Panevėžyje

Investicija, įgyvendinta 35,88 % ENA (Dotacijos), 64,12 % Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 8,3 tūkst. Eur.  (2,98 tūkst. Eur ENA, 5,32 tūkst. Eur Bendrovės lėšos). Nuosekliai įgyvendindama energijos išteklių tausojimo ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politiką bei pasinaudodama VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (ENA) parama, Bendrovė atnaujina savo eksploatuojamų automobilių (kuras - dyzelinas, benzinas, automobilinės dujos) parką aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis -  elektromobiliais, hibridiniais automobiliais. Įsigyjamų elektromobilių tinkamam eksploatavimui užtikrinti, Bendrovė savo padaliniuose įrenginėja elektromobilių įkrovimo stoteles. Ši investicija skirta trijų 22 kW galios elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimui Senamiesčio g. 113, Panevėžyje. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,00014 ct/kWh.

2. Šilumos tinklų nuo Tšk "A" prie Š-43B iki Nevėžio g. 36 su atšakomis, Panevėžyje rekonstravimas.

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 123,1 tūkst. Eur. Investicija skirta šilumos tiekimo patikimumui ir kokybei užtikrinti. Investicija įgyvendinta pastatų Nevėžio g. 35, 40, 40A, 40B, 36, Vilties g. 5 teritorijų ribose. Investicijos įgyvendinimo metu rekonstruoti nuo 1964-1970 metų eksploatuoti šilumos tinklai. Nebepatikimų, su trūkimų rizika eksploatuojamų šilumos tinklų rekonstravimo metu esami nuo 2DN70 iki 2DN150 mm šilumos tinklai buvo optimizuoti (šilumos tinklų diametras pritaikytas esamiems šilumos tiekimo poreikiams) ir pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais bekanaliais vamzdžiais (nuo 2DN40 iki 2DN125 mm, bendras šilumos tinklų ilgis – 319,33 m) taip užtikrinant patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0007 ct/kWh, šilumos nuostolių sumažėjimas po rekonstravimo –  36,6 MWh į metus.

3. Šilumos tinklų nuo Tšk"A" prie ŠK-76 iki ŠK-76-2 su atšaka į Dariaus ir Girėno g. 2 Panevėžyje, rekonstravimas

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 199,3 tūkst. Eur. Investicija skirta šilumos tiekimo patikimumui ir kokybei užtikrinti. Investicija įgyvendinta pastatų Dariaus ir Girėno g. 12, 10, 8, 6, 3, 4, 2 teritorijų ribose. Investicijos įgyvendinimo metu rekonstruoti nuo 1980 metų eksploatuoti šilumos tinklai. Nebepatikimų, su trūkimų rizika eksploatuojamų šilumos tinklų rekonstravimo metu esami nuo 2DN50 iki 2DN200 mm šilumos tinklai buvo optimizuoti (šilumos tinklų diametras pritaikytas esamiems šilumos tiekimo poreikiams) ir pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais bekanaliais vamzdžiais (nuo 2DN50 iki 2DN150 mm, bendras šilumos tinklų ilgis – 338,16 m) taip užtikrinant patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0012 ct/kWh, šilumos nuostolių sumažėjimas po rekonstravimo –  76,6 MWh į metus.

4. Šilumos tinklų nuo Tšk "A" prie Š-78 iki Parko g. 63 su atšakomis, Dariaus ir Girėno g. su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 385,4 tūkst. Eur. Investicija skirta šilumos tiekimo patikimumui ir kokybei užtikrinti. Investicija įgyvendinta pastatų Parko g. 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, Dariaus ir Girėno g. 28, 30, teritorijų ribose. Investicijos įgyvendinimo metu rekonstruoti nuo 1976-1979 metų eksploatuoti šilumos tinklai. Nebepatikimų, su trūkimų rizika eksploatuojamų šilumos tinklų rekonstravimo metu esami nuo 2DN70 iki 2DN150 mm šilumos tinklai buvo optimizuoti (šilumos tinklų diametras pritaikytas esamiems šilumos tiekimo poreikiams) ir pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais bekanaliais vamzdžiais (nuo 2DN40 iki 2DN125 mm, bendras šilumos tinklų ilgis – 887,67 m) taip užtikrinant patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0022 ct/kWh, šilumos nuostolių sumažėjimas po rekonstravimo –  46,5 MWh į metus.

5. Šilumos tinklų nuo Parko g. 7 iki Š-70-10 su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 456,2 tūkst. Eur. Investicija skirta šilumos tiekimo patikimumui ir kokybei užtikrinti. Investicija įgyvendinta pastatų Parko g. 7, Gražinos g. 3, 12, Kaštonų g. 2, Palangos g. 28, Klaipėdos g. 82,  teritorijų ribose. Investicijos įgyvendinimo metu rekonstruoti nuo 1970-1971 metų eksploatuoti šilumos tinklai. Nebepatikimų, su trūkimų rizika eksploatuojamų šilumos tinklų rekonstravimo metu esami nuo 2DN50 iki 2DN150 mm šilumos tinklai buvo optimizuoti (šilumos tinklų diametras pritaikytas esamiems šilumos tiekimo poreikiams) ir pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais bekanaliais vamzdžiais (nuo 2DN50 iki 2DN150 mm, bendras šilumos tinklų ilgis – 709,52 m) taip užtikrinant patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0026 ct/kWh, šilumos nuostolių sumažėjimas po rekonstravimo –  12,1 MWh į metus.

6. Šilumos tinklų nuo ŠK-29-5 iki ŠK-29-6-11 su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 537,9 tūkst. Eur. Investicija skirta šilumos tiekimo patikimumui ir kokybei užtikrinti. Investicija įgyvendinta pastatų Beržų g. 35, 48, 48 (II korpusas), Montvilos g. 32, Staniūnų g, 66 teritorijų ribose. Investicijos įgyvendinimo metu rekonstruoti nuo 1969-1995 metų eksploatuoti šilumos tinklai. Nebepatikimų, su trūkimų rizika eksploatuojamų šilumos tinklų rekonstravimo metu esami nuo 2DN32 iki 2DN150 mm šilumos tinklai buvo optimizuoti (šilumos tinklų diametras pritaikytas esamiems šilumos tiekimo poreikiams) ir pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais bekanaliais vamzdžiais (nuo 2DN32 iki 2DN250 mm, bendras šilumos tinklų ilgis – 884,04 m) taip užtikrinant patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0031 ct/kWh, šilumos nuostolių sumažėjimas po rekonstravimo –  87,5 MWh į metus.

7. Šilumos tinklų rekonstravimas nuo ŠK-29-5 iki Tšk „A“ prie Š-30-4B su atšakomis Panevėžyje

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 529,6 tūkst. Eur. Investicija skirta šilumos tiekimo patikimumui ir kokybei užtikrinti. Investicija įgyvendinta pastatų Beržų g. 40, 44, Staniūnų g, 72B teritorijų ribose. Investicijos įgyvendinimo metu rekonstruoti nuo 1969-2017 metų eksploatuoti šilumos tinklai. 2016-2017 m. statybos rekonstruota 7,15 m tinklų, dėl panaikintos kameros, rekonstruojamų tinklų prijungimui prie esamų tinklų. Nebepatikimų, su trūkimų rizika eksploatuojamų šilumos tinklų rekonstravimo metu esami nuo 2DN40 iki 2DN150 mm šilumos tinklai buvo optimizuoti (šilumos tinklų diametras pritaikytas esamiems šilumos tiekimo poreikiams) ir pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais bekanaliais vamzdžiais (nuo 2DN40 iki 2DN150 mm, bendras šilumos tinklų ilgis – 936,89 m) taip užtikrinant patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0031 ct/kWh, šilumos nuostolių sumažėjimas po rekonstravimo – 54,5 MWh į metus.

8. Šilumos tinklų rekonstravimas nuo Tšk "A" prie Š-76A iki Statybininkų g. 52, Dariaus ir Girėno g. su atšakomis Panevėžyje

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 352,3 tūkst. Eur. Investicija skirta šilumos tiekimo patikimumui ir kokybei užtikrinti. Investicija įgyvendinta pastatų Dariaus ir Girėno g. 16, 18, 20, 22, 24, 26, Statybininkų g. 52, 54, 58,  teritorijų ribose. Investicijos įgyvendinimo metu rekonstruoti nuo 1977-1978 metų eksploatuoti šilumos tinklai. Nebepatikimų, su trūkimų rizika eksploatuojamų šilumos tinklų rekonstravimo metu esami nuo 2DN80 iki 2DN200 mm šilumos tinklai buvo optimizuoti (šilumos tinklų diametras pritaikytas esamiems šilumos tiekimo poreikiams) ir pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais bekanaliais vamzdžiais (nuo 2DN50 iki 2DN150 mm, bendras šilumos tinklų ilgis – 776,6 m) taip užtikrinant patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0020 ct/kWh, šilumos nuostolių sumažėjimas po rekonstravimo –  82,2 MWh į metus.

9. Šilumos tinklų nuo ŠK-73 iki Parko g. 33 ir nuo Tšk"A" iki Parko g. 47 su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 450,2 tūkst. Eur. Investicija skirta šilumos tiekimo patikimumui ir kokybei užtikrinti. Investicija įgyvendinta pastatų Statybininkų g. 26, 28, 30, 32, 34, 46, 48, Parko g. 21, 23, 27, 29, 31, 33, 33A, 35, 39, 41, 47  teritorijų ribose. Investicijos įgyvendinimo metu rekonstruoti nuo 1974-2012 metų eksploatuoti šilumos tinklai. 2012 m. tinklai (ilgis 1,97 m) buvo rekonstruoti dėl esamų tinklų prijungimo prie rekonstruojamų. Nebepatikimų, su trūkimų rizika eksploatuojamų šilumos tinklų rekonstravimo metu esami nuo 2DN50 iki 2DN200 mm šilumos tinklai buvo optimizuoti (šilumos tinklų diametras pritaikytas esamiems šilumos tiekimo poreikiams) ir pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais bekanaliais vamzdžiais (nuo 2DN40 iki 2DN200 mm, bendras šilumos tinklų ilgis – 874,18 m) taip užtikrinant patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0026 ct/kWh, šilumos nuostolių sumažėjimas po rekonstravimo – 83,6 MWh į metus.

10. Šilumos tinklų nuo ŠK-22-1 iki ŠK-22-4B ir nuo ŠK-22-4-1 iki Ukmergės g. 33B su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 565,3 tūkst. Eur. Investicija skirta šilumos tiekimo patikimumui ir kokybei užtikrinti. Investicija įgyvendinta pastatų J. Basanavičiaus g. 1, Ukmergės g. 19, 21, 22, 25, 26, 27, 33B teritorijų ribose. Investicijos įgyvendinimo metu rekonstruoti nuo 1966-1978 metų eksploatuoti šilumos tinklai. Nebepatikimų, su trūkimų rizika eksploatuojamų šilumos tinklų rekonstravimo metu esami nuo 2DN50 iki 2DN200 mm šilumos tinklai buvo optimizuoti (šilumos tinklų diametras pritaikytas esamiems šilumos tiekimo poreikiams) ir pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais bekanaliais vamzdžiais (nuo 2DN25 iki 2DN150 mm, bendras šilumos tinklų ilgis – 650,72 m) taip užtikrinant patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0033 ct/kWh, šilumos nuostolių sumažėjimas po rekonstravimo –  54,3  MWh į metus.

11. Šilumos tinklai pastate Ramygalos g. 151, Panevėžyje

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 6,7 tūkst. Eur. Investicijos skirta užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą esamam vartotojui, atsižvelgiant į padidėjusį šildomą pastato plotą bei išaugusį šilumos poreikį. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo 8 punktas numato, kad šilumos perdavimo tinklų kapitalinio remonto darbams priskiriama: šilumos perdavimo tinklų pratęsimas ar naujos atšakos įrengimas, kai naujos trasos ilgis ne didesnis kaip 100 m, vadovaujantis minėto punkto nuostatomis buvo atlikti šilumos tinklų kapitalinio remonto darbai. Investicijos metu, pastate Ramygalos g. 151, Panevėžyje, buvo pratęsti esami šilumos tinklai, siekiant aprūpinti šiluma papildomas pastato patalpas. Šis sprendimas buvo būtinas dėl išaugusio esamo vartotojo šilumos poreikio, tačiau nauji vartotojai nebuvo prijungti. Įgyvendinant investiciją buvo pratęsti pastate esantys šilumos tinklai (2DN32 mm diametro, 29,58 m ilgio). Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,00004 ct/kWh.

12. Naujų šilumos vartotojų pajungimas

Investicija įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 35,5 tūkst. Eur. Investicija numatyta vadovaujantis  Lietuvos Respublikos  Energetikos įstatymo trečio skirsnio 16 straipsnio 3 punktu („Energetikos įmonės savo veiklos teritorijoje nustatyta tvarka prijungia energijos gamintojų, vartotojų energiją gaminančius ir (ar) naudojančius įrenginius prie veikiančių energijos perdavimo ar skirstymo tinklų ar sistemų). 2025 metais atsirado 5 vartotojai, pageidaujantys prisijungti prie Bendrovės šilumos tiekimo sistemos, kurių prašymu įrengti šilumos tinklų įvadai į pastatus:

- Klaipėdos g. 54 Panevėžyje. Sumontuoti pramoniniu būdu izoliuoti bekanaliai vamzdžiai 2DN40-2DN60 mm, ilgis 60,62 m, investicijos vertė 14,1 tūkst. Eur.

- Beržų g. 37, Panevėžyje. Sumontuoti pramoniniu būdu izoliuoti bekanaliai vamzdžiai 2DN40-2DN100 mm, ilgis 120,12 m, investicijos vertė 17,1 tūkst. Eur.

- S. Kerbedžio g. 54, Panevėžyje. Sumontuoti pramoniniu būdu izoliuoti bekanaliai vamzdžiai 2DN40 mm, ilgis 31,12 m, investicijos vertė 4,3 tūkst. Eur.

Bendra naujų šilumos vartotojų pajungimo įtaka šilumos kainai – 0,0002 ct/kWh.

13. Kondicionierių įengimas 5 a. administracijos pastate (Senamiesčio g. 113, Panevėžyje)

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 19,8 tūkst. Eur. Investicija yra susijusi su darbo sąlygų gerinimu, užtikrinant optimaliam darbui pritaikytą patalpų mikroklimatą (mažinama žmogiškosios klaidos atsiradimo galimybė, didinamas darbo efektyvumas, užtikrinama higienos normų reikalavimus atitinkanti darbo erdvės aplinka). Investicijos įgyvendinimo metu Bendrovės 5 a. administraciniame pastate, darbuotojų kabinetuose ir bendroje erdvėje (sekretoriate) buvo įrengti kondicionieriai (4 vnt. išorinių ir 19 vnt. vidinių blokų). Investicija mažina dėl prastų darbo sąlygų atsirandančių klaidų ir dėl to patiriamų nuostolių rizikos tikimybę. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0002 ct/kWh.

14. Panevėžio RK-1 atmosferinio deaeratoriaus Nr. 1 įrengimas

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 159,9 tūkst. Eur. Investicijos įgyvendinimo metu buvo įrengtas naujas atmosferinis deaeratorius Nr. 1, kuris pakeitė seną (eksploatuojamą nuo 2004 m.), fiziškai ir morališkai susidėvėjusį tinklų papildymo atmosferinį deaeratorių. Naujas deaeratorius (33 m3/h, bako tūris 30,9 m3) skirtas užtikrinti patikimą karšto vandens tiekimą Panevėžio miesto atviros karšto vandens tiekimo sistemos vartotojams. Deaeracijos procesas sumažina ištirpusių dujų kiekį vandenyje, taip mažinant korozijos procesus vamzdynuose, šilumokaičiuose ir kituose įrenginiuose. Naujas deaeratorius leidžia stabiliai ir kokybiškai paruošti tinklų papildymo vandenį, kas yra būtina nenutrūkstamam karšto vandens tiekimui. Įgyvendinus investiciją, padidintas katilinės patikimumas, sumažinta šilumos tinklų korozijos rizika, pagerinta tinklų papildymo vandens kokybė bei užtikrintas stabilesnis ir patikimesnis karšto vandens tiekimas vartotojams. Tai tiesiogiai prailgina infrastruktūros tarnavimo laiką. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0019 ct/kWh.

15. Dažnių keitiklių montavimas RK-1 katilinėje

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 3,7 tūkst. Eur.  Investicijos įgyvendinimo metu buvo sumontuoti nauji 5 dažnių keitikliai (1 vnt. AŠS ličio bromido siurblio (1,5 kW), 1 vnt. GK Nr. 6,7 sandėlio transporterio (5,5 kW), 1 vnt. GK Nr. 6,7 sandėlio kylančio transporterio (11 kW), 1 vnt. GK-6 tarpinio transporterio (3 kW), 1 vnt. GK-7 tarpinio transporterio dažnių keitikliai (3 kW). Dažnių keitiklių įrengimas buvo vykdomas siekiant padidinti technologinių įrenginių eksploatacinį patikimumą, saugumą bei ilgaamžiškumą. Įrengti dažnio keitikliai veikia kaip papildoma apsaugos priemonė, elektros varikliams bei įrenginiams, leidžianti greičiau ir kontroliuojamai sustabdyti įrenginius avarijos ar sutrikimo atveju, jie leidžia efektyviau sustabdyti transporterius nei įvyksta mechaninės grandinės nutraukimas, taip sumažinant įrangos pažeidimo ir prastovų riziką. Įgyvendinus investiciją, padidintas katilinės technologinių procesų patikimumas, sumažinta gedimų tikimybė, pagerintas įrenginių darbo saugumas bei optimizuotos eksploatacinės sąnaudos. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,00008 ct/kWh.

16. Gaisro aptikimo signalizacijos įrengimas Panevėžio elektrinės katilinėje

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 2,7 tūkst. Eur.  Investicija skirta šilumos gamybos efektyvesniam saugumui užtikrinti siekiant išvengti galimų gaisrų pavojaus, savalaikiai likviduoti kylančią galimo gaisro grėsmę. Investicijos įgyvendinimo metu buvo įrengta gaisro aptikimo signalizacija Panevėžio elektrinės katilinėje, esančioje skysto kuro siurblinėje, kurios metu buvo įrengta 2 vnt. vidaus, 1 vnt. lauko sirenos su blykste, 18 vnt. dūminių jutiklių, 5 vnt. rankinių gaisro mygtukų, 1 kompl. priešgaisrinės centralės, 1 vnt. išplėtimo modulis. Įdiegta gaisro aptikimo signalizacijos sistema leidžia nuolat stebėti katilinės patalpų būklę, laiku identifikuoti dūmų ar temperatūros pokyčius ir automatiškai perduoti pavojaus signalą atsakingiems darbuotojams. Tai sudaro sąlygas greitai imtis prevencinių veiksmų ir sumažinti galimų incidentų riziką. Ši investicija didina darbuotojų saugą, saugo bendrovės turtą bei užtikrina patikimesnį šilumos gamybos įrenginių eksploatavimą. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0001 ct/kWh.

17. Šilumos reguliavimo mazgo įrengimas, Ramygalos g. 151, Panevėžyje

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 4,7 tūkst. Eur. Padidėjus pastato, adresu Ramygalos g. 151, Panevėžys, šilumos poreikiui, esamo šilumos reguliavimo mazgo nebepakako, kad užtikrinti efektyvų ir pakankamą šilumos tiekimą. Tuo tikslu, buvo sumontuotas naujas šilumos reguliavimo mazgas (142 kW galia šildymui), taip pat kapitalinio remonto metu buvo pratęsti pastate esantys šilumos tinklai. Investicijos įgyvendinimo metu, buvo įrengtas naujas šilumos reguliavimo mazgas, su automatiniu šilumos energijos tiekimo reguliavimu, kuris užtikrina efektyvų šilumos paskirstymą pastato viduje. Įrengtas mazgas leidžia automatiškai reguliuoti tiekiamos šilumos kiekį pagal lauko oro temperatūrą bei faktinį šilumos poreikį. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,00004 ct/kWh.

18. Dviračių stoginės Senamiesčio g. 113 Panevėžyje, įrengimas

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 1,2 tūkst. Eur. Investicijos įgyvendinimo metu Bendrovės teritorijoje, prie administracinio pastato, esančio adresu Senamiesčio g. 113, Panevėžyje, įrengta  dviračių stoginė su 12 dviračių laikymo vietų. Stoginė suprojektuota ir įrengta taip, kad užtikrintų dviračių apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų bei prisidėtų prie bendros teritorijos tvarkos bei funkcionalumo. Šios investicijos tikslas – sudaryti darbuotojams saugias ir patogias sąlygas laikyti dviračius darbo metu, taip skatinant rinktis aplinkai draugiškas transporto priemones kasdieniam atvykimui į darbą, taip gerinant darbuotojų darbo sąlygas bei didinant darbo vietos patrauklumą. Investicija prisideda prie Bendrovės darnaus judumo ir aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo, mažinant transporto sukuriamą aplinkos taršą. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,00004 ct/kWh.

19. Panevėžio elektrinės katilinės papildymo siurblio valdymo sistemos modernizavimas

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 4,9 tūkst. Eur. Investicijos įgyvendinimas buvo būtinas, siekiant užtikrinti patikimą ir stabilų šilumos tiekimo sistemos eksploatavimą. Investicijos metu buvo modernizuota Panevėžio elektrinės katilinės tinklo papildymo siurblio valdymo sistema. Iki investicijos įgyvendinimo eksploatuota tinklo papildymo sistema buvo techniškai susidėvėjusi ir nebeatitiko faktinių šilumos tinklų papildymo poreikių. Dėl reguliuojamo vožtuvo elektros pavaros perkaitymo dažnai pasitaikydavo veikimo sutrikimai, o tinklo papildymas buvo nestabilus ir sunkiai valdomas. Tai kėlė riziką patikimam sistemos darbui bei didino eksploatacinių gedimų tikimybę. Įgyvendinant investiciją, esamam papildymo siurbliui PS-2 sumontuotas naujas dažnio keitiklis (Vacon), leidžiantis tolygiai ir efektyviai reguliuoti siurblio našumą pagal realų tinklo papildymo poreikį. Taip pat atlikta siurblio valdymo integravimas į esamą katilinės pagalbinių įrenginių valdiklį, atliekant valdiklio programavimo darbus bei atnaujinant Scada sistemą, užtikrinant nuolatinį stebėjimą ir valdymą. Modernizavus sistemą, užtikrintas stabilesnis ir patikimesnis šilumos tinklų papildymas, sumažinta įrangos gedimų rizika, pagerintas technologinio proceso valdymas bei optimizuotos elektros energijos sąnaudos. Investicija prisideda prie saugaus ir efektyvaus šilumos tiekimo užtikrinimo bei ilgalaikio eksploatacinių sąnaudų mažinimo. Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,00009 ct/kWh.

20. Automobilio GPS įrenginių montavimas

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 0,35 tūkst. Investicijos įgyvendinimo metu įrengtas automobilio GPS įrenginys. Pasiteisinus anksčiau įgyvendintoms tokio tipo investicijoms bei siekiant užtikrinti efektyvų ir patikimą sunkvežimio darbą, jo naudojamo kuro kontrolę, sunkvežimyje Scania, įrengtas automobilio GPS įrenginys, fiksuojantis transporto veikimą, jo buvimo vietą ir kuro sunaudojimą. Gaunami duomenys leidžia optimaliai organizuoti sunkvežimio darbą bei optimizuoti kuro vartojimą, tuo pačiu mažinat patiriamas išlaidas, susijusias su tokio tipo sunkvežimių naudojimu. Investicijos įtaka šilumos kainai -  0,00001 ct/kWh.

21. Elektros duomenų nuskaitymo įranga 2025 m.

Investicija, įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 1,1 tūkst. Eur. Investicija skirta nuotoliniam elektros energijos apskaitos prietaisų duomenų surinkimui, perdavimui ir apdorojimui. Įranga naudojama siekiant užtikrinti patikimą ir savalaikį elektros vartojimo duomenų gavimą iš apskaitos prietaisų bei jų integravimą į Bendrovės apskaitos ir duomenų valdymo sistemas. Šios investicijos tikslas – didinti apskaitos duomenų surinkimo automatizavimo lygį, mažinti rankinio duomenų nuskaitymo poreikį, išvengti „žmogiškosios klaidos“ faktoriaus, optimizuoti darbuotojų darbo sąnaudas. Nuotolinis duomenų nuskaitymas leidžia greičiau identifikuoti apskaitos sutrikimus, galimus tinklo veiklos nukrypimus, užtikrina tikslesnį ir operatyvesnį prietaisų rodmenų nuskaitymo būdą, leidžia tiksliau kontroliuoti galimus apskaitos prietaisų gedimus ir kokybiškesnę prietaisų priežiūrą. 2025 metais elektros duomenų nuskaitymo įrangos įrengta 4 vnt. Investicijos įtaka šilumos kainai - 0,00002 ct/kWh.

22. Nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įranga

Investicija, kurios vertė 2,9 tūkst. Eur įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicija vykdyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 7 skirsnio 28 straipsnio 5 punktu („Šilumos ir karšto vandens tiekėjas gali nuskaityti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis teisės aktų reikalavimus atitinkančiu nuotoliniu būdu“). Investicijos įgyvendinimas, kai vartotojų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenys pateikiami bendrovės atsakingų asmenų kompiuteriuose, užtikrina tikslesnį prietaisų rodmenų nuskaitymo būdą, padeda išvengti „žmogiškosios klaidos“ faktoriaus, leidžia tiksliau kontroliuoti galimus apskaitos prietaisų gedimus ir kokybiškesnę prietaisų priežiūrą. Investicija orientuota į patikimo šilumos tiekimo vartotojams užtikrinimą. 2024 metais nuotolinio nuskaitymo ir perdavimo įrangos įrengta 14 vnt. Investicijos įtaka šilumos kainai - 0,00013 ct/kWh.

23. Šilumos apskaitos prietaisai

Investicija, kurios vertė 9,7 tūkst. Eur įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicija vykdyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo ketvirto skirsnio 16 straipsnio 1 punktu („Šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą“). Investicijai skirtos lėšos naudojamos šilumos apskaitos prietaisų, įrengiamų vartotojams už Bendrovės lėšas, įsigijimui, esamų netinkamai veikiančių prietaisų pakeitimui.

Investicijos įgyvendinimo metu šilumos vartotojų šilumos punktų įvaduose sumontuoti/pakeisti 48 šilumos apskaitos prietaisai. Investicijos įtaka šilumos kainai -  0,00017 ct/kWh.

24. Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas

Investicija įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 75,1 tūkst. Eur. Investicija skirta AB „Panevėžio energija“ pagrindinėje ir pagalbinėje veikloje naudojamų informacinių technologijų (kompiuterinės ir programinės įrangos) savalaikiam atnaujinimui ir susijusi su Lietuvos Respublikos  Energetikos įstatymo trečio skirsnio 16 straipsnio 1 punktu („Energetikos įmonės vykdo veiklą taip, kad užtikrintų saugią, efektyvią, aplinką tausojančią energijos gamybą, energijos tiekimą, perdavimą, skirstymą iki perdavimo ar skirstymo sistemos sujungimo su vartotojo sistema vietos, neviršydamos nustatytų valstybės reguliuojamų kainų...“). Investicija skirta kompiuterizuotų darbo vietų, turimos pasenusios kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimui ir/ar išplėtimui. 2025 metais, atnaujinat pasenusią kompiuterinę įrangą, įsigyta 31 vnt. kompiuterių, 17 vnt. kitos kompiuterinės įrangos, už 23,3 tūkst. Eur. 2025 metais atnaujinta 77 vnt. programinė įranga „Šilumos ir karšto vandens pardavimų apskaita“, Windows Server Standart Core, Profit-Web licencijos, programinės įrangos Enersis licencijų (52 vnt.) ir kt. programinės įrangos už 51,8 tūkst. Eur. 2025 metų bendra investicijos vertė sudaro 75,1 tūkst. Eur. Investicijos įtaka šilumos kainai - 0,0039 ct/kWh.

25. Šilumos ūkio eksploatavimą užtikrinanti įranga ir įrankiai, transporto priemonės

Investicija įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 115,5 tūkst. Eur. Šios srities investicijos skirtos šilumos gamybos ir tiekimo sistemos kokybiškam funkcionavimui užtikrinti (eksploatacija, remontas, priežiūra, personalo darbo įrangos atnaujinimas, darbo kokybės ir atlikimo trukmės gerinimas). Investicijai skirtos lėšos naudojamos Bendrovės turimo transporto ir pagalbinio ūkio atnaujinimui ir užtikrina bendrovės pagrindinės veiklos, remontų ir investicijų, atliekamų ūkio būdu, savalaikį įvykdymą. Investicija susijusi su Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo trečio skirsnio 16 straipsnio 1 punktu („Energetikos įmonės vykdo veiklą taip, kad užtikrintų saugią, efektyvią, aplinką tausojančią energijos gamybą, energijos tiekimą, perdavimą, skirstymą iki perdavimo ar skirstymo sistemos sujungimo su vartotojo sistema vietos, neviršydamos nustatytų valstybės reguliuojamų kainų...“).

Įgyvendintą investiciją sudaro:

25.1. Įranga ir įrankiai:

Investicija įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 76,9 tūkst. Eur. Šios investicijos dalies įgyvendinimo metu nupirkta teritorijos ir patalpų priežiūros įranga, mobilaus ryšio priemonės, darbo įranga ir įrankiai, matavimo ir analizavimo prietaisai – viso 45 vnt. Įrangos ir įrankių investicijos įtaka šilumos kainai -  0,0019 ct/kWh.

25.2. Transporto priemonės:

- Automobilis Mercedes-Benz GLC 300 de Cupe. Investicija įgyvendinta Bendrovės lėšomis. Investicijos vertė 38,6 tūkst. Eur. Įsigytas automobilis yra hibridinis (dyzelinas/elektra, 143/90 kW galios). Bendrovėje eksploatuojami automobiliai kurui naudoja dyzeliną, benziną ir automobilines dujas. Nuosekliai įgyvendindama energijos išteklių tausojimo ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politiką, Bendrovė nusprendė atnaujinti savo eksploatuojamų automobilių parką aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis – elektromobiliais ir hibridiniais automobiliais. Atsižvelgus į poreikį pagal Bendrovės padalinius, įsigytas automobilis buvo priskirtas naudojimui Panevėžio mieste, kuris skirtas darbuotojų pervežimui ir kasdieniniam Bendrovės veiklos užtikrinimui. Naujasis automobilis pakeitė anksčiau naudotą, automobilį, Subaru Outback (2015 m., kuras - benzinas). Investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0010 ct/kWh.

Bendra visos šilumos ūkio eksploatavimą užtikrinančios įrangos ir įrankių, transporto priemonių investicijos įtaka šilumos kainai – 0,0029 ct/kWh.

IVS inžinierė Miglė Našlėnaitė